Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі: «Випробувальна установка пристроїв релейного захисту та підстанційного обладнання, код ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для вимірювання величин»
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-001422-c

1. Визначення потреби в закупівлі випробувальної установки пристроїв релейного захисту та підстанційного обладнання:
Закупівля випробувальної установки зумовлена необхідністю перевірки та налагодження релейного захисту як існуючого, так і нового мікропроцесорного обладнання, автоматики та телемеханіки після реконструкції РП-39, ТП-1012, ТП-1049.
Для перевірки та налагодження релейного захисту та автоматики  в ДП МА "Бориспіль" відсутнє відповідне обладнання.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, з дійсними термінами повірки або випробування). Функції: перевірка пристроїв релейного захисту та підстанційного обладнання. 
Система для випробування релейного захисту та підстанцій:
- апаратні та програмні методи 3-х фазного тестування підстанцій;
- три джерела струму та чотири джерела напруги;
- автономна функціонально-закінчена система;
- генерація 900В та 105А в однофазному режимі;
- тестування вторинним та первинним струмом.
Технічні характеристики:
Загальні:
- живлення – 100-240В змінного струму, 50/60Гц;
- струм споживання – 10А (макс);
- споживаєма потужність – 1800 ВА (макс);
- дисплей 5,7 дюйма ЖК дисплей з сенсорним екраном.
Блок вимірювання:
дискретні входи  1,2,3,4 і пуск/зупинка зовнішнього таймера:
- кількість – 6;
- тип – контакти, які пропускають  та не пропускають струм, макс. 240В змінного струму або 340В постійного струму;
- гальванічна розв’язка – гальванічно розділенні;
- вимірювальний час – 35 хвилин максимум;
- протидребізговий фільтр – регулюваний, від 0 до 999 мс;
Дискретний вхід 1 – регулюваний поріг і гістерезіс. 
Вольтметр:
- метод вимірювання: середньоквадратичне значення по зміїному струму, середнє значення по постійному струму;
 - золяція – 900 В, 1237 Впікове;
- номінал по входу – 900 В;
Похибка:
Діапазони по постійному струму
- 0-1В – ± 0,5% від показання +5 мВ;
- 0-10В – ± 0,5% від показання +7 мВ;
- 0-100В – ± 0,5% від показання +30 мВ;
- 0-900В – ± 0,5% від показання +300 мВ;
Діапазони по зміному струму
- 0-1В – ± 1% від показання +5 мВ;
- 0-10В – ± 1% від показання +10 мВ;
- 0-100В – ± 1% від показання +50 мВ;
- 0-900В – ± 1% від показання +300 мВ;
- розрішення- -1 мВ.
Частота:
- діапазон – 10 Гц-600Гц;
- похибка  – <0,01%;
- розрішення  – <10 мГц.
Амперметр:
- метод вимірювання: середньоквадратичне значення по зміїному струму, середнє значення по постійному струму;
Похибка:
Діапазони по постійному струму
- 0-200 мА – ± 0,5% від показання +2 мА;
- 0-1,5 А – ± 0,5% від показання +3 мА;
- 0-10 А – ± 0,5% від показання +10 мА;
Діапазони по зміному струму
- 0-200 мА – ± 1% від показання +2 мА;
- 0-1,5 А – ± 1% від показання +3 мА;
- 0-10 А – ± 1% від показання +10 мА;
- розрішення- -1 мА.
Частота:
- діапазон – 10 Гц-600Гц;
- похибка  – <0,01%;
- розрішення - <10 мГц.
Додаткові вимірювальні параметри:
Коефіцієнт потужності соsφ:
- діапазони – від -0,01 (ємнісна) до 1 і до +0,01 (індуктивна);
- розрішення – <0,01;
- похибка – <0,04.
Фазовий кут (0):
- діапазони – 00-3600;
- розрішення – <0,1;
- похибка – <0,80.
Генератори напруги:
- виходи напруги U1, U2, U3 і вихід    U4/DС;
- всі джерела/генератори напруги гальванічно розв’язані один від одного і від «землі»;
- плаваюча загальна, зворотній  ланцюг виконується, використовуючи роз’єми з перемичками.
 Діапазон:
- 4 фази, змінний  струм 4 х 300 В;
-4 канали постійний струм 4 х 300 В.
Потужність:
- 4 фази, змінний  струм 4 х 125 ВА (макс);
-4 канали постійний струм 4 х 125 Вт (макс).
Фаза:
- діапазон кутів – 00-3600;
- похибка  – <0,50 (при 50-60Гц);
- розрішення  – <10.
Частота:
- діапазон  – 10-600Гц;
- похибка  – <0,03% (при 45-66Гц);
- розрішення  – <10мГц.
Генератори струму:
- виходи струму І1, І2, І3;
- всі генератори струму гальванічно розв’язані один від одного і від «землі»;
- плаваюча загальна, зворотній  ланцюг виконується, використовуючи роз’єми з перемичками.
 Діапазон:
- 3 фази, змінний  струм 3 х 35А, 15 повторень;
-3 фази постійний струм 3 х 35А, 15 повторень;
- 3 фази, змінний  струм 3 х 20А, 15 постійно;
-3 фази постійний струм 3 х 17А, 15 постійно;
Потужність:
- 3 фази, змінний  струм 3 х 250 ВА (макс);
-3 фази постійний струм 3 х 250 Вт (макс).
- похибка – <0,5% від показань в діапазоні 0,5-35А;
                   <8мА в діапазоні 0-0,5А;
- розрішення  – <1мА;
Фаза:
- діапазон кутів – 00-3600;
- похибка  – <0,20 (при 50-60Гц);
- розрішення  – <10.
Частота:
- діапазон  – 10-600Гц;
- похибка – <0,03% (при 45-66Гц);
- розрішення  – <10мГц.
3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.