ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.113 (2021) | Джерело безперебійного живлення для серверного приміщення, код ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | 1 448 329,08 грн. з ПДВ | 1 206 940,90 грн. без ПДВ | UA-P-2021-11-22-001960-c |

Визначення потреби в закупівлі: Приведення технічного стану ДБЖ (АРС Symmetra PX20 та АРС Symmetra PX32), що забезпечують електроживлення серверного приміщення КДП до повноцінного працездатного стану та недопущення можливих збоїв гарантованого електроживлення, оскільки, наразі вказані ДБЖ мають проблеми у функціонуванні через вихід з ладу частини модулів ( силові модулі, статичні модулі, тощо).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій від 3-х компаній, що постачають відповідний товар.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування Товару | Інформація що ідентифікує товар (Модель або тип або марка або каталожний номер або артикул або таке подібне інше) | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оновлення до модульного ДБЖ у складі: | АРС Symmetra PX32 (WMPRS3HC-MP2-163) | компл. | 1 | Технічні та інші характеристики встановлені Замовником для складових комплекту |
| 1.1. | Дисплей GENERIC ANSI WWPV LCD DISPLAY (0J-0G-9233) | шт. | 1 | Забезпечення налаштування та моніторингу ДБЖ та встановлення порогів тривоги. Забезпечення звукової та візуальної сигналізації. Підтримка відображення стану ДБЖ. Підтримка функцій керування: переведення/повернення у/з режиму байпас, перевірку заряду акумулятора, імітація збою живлення, перезавантаження, вимкнення, тощо). |
| 1.2. | Мережева карта MOD DIST BRAIN/PX UPS-LINK SEL ASSY MR2 (0J-0G-9354A) | шт. | 1 | Мережева карта та карта зв’язку ДБЖ з дисплеєм |
| 1.3. | Наклейка LABEL PX2 POWERVIEW (0J-885-3309B) | шт. | 1 | Наклейка |
| 1.4. | Блок живлення ДБЖ System Power Supply Unit For PX2 (WSY2CSPS) | шт. | 5 | Системний блок живлення для ДБЖ |
| 1.5. | Плата BATTERY MONITOR FOR SYCFXR9 (WSYC2BTMON) | шт. | 4 | Плата для моніторингу батарей акумуляторної шафи SYCFXR9 |
| 1.6. | Плата Symmetra PX SW Gear Monitoring Card (WSYCSGMON) | шт. | 1 | Плата моніторингу положення рубильників байпасної шафи |
| 1.7. | Інтелектуальний модуль INTELLIGENCE MODULE FOR PX2 (WSYMIM16) | шт. | 2 | Інтелектуальний модуль для Symmetra PX2 |
| 1.8. | Силовий модуль POWER MODULE FOR 10/16kW 400v SYMMETRA PX (WSYPM10K16H) | шт. | 3 | Вихід: - Максимальна конфігурована потужність (Вт) - 16.0кВт / 16.0кВА; Рівень вихідної напруги - можливе конфігурування для роботи із трифазною вихідною напругою номіналом 380: 400 або 415 В; - Ефективність під повним навантаженням - 95.0 %; - Спотворення форми вихідної напруги - менше 2%; - Вихідна частота (синхронізована з електромережею) - 50 Гц +/- 0.1 % Для номінальної частоти 50 Гц Не синхронізована, 50/60 Гц +/- 3 Гц; регулювання користувачем +/- 0,1 Синхронізована з електромережею; - Пік-фактор навантаження - без обмежень; - Топологія - подвійне перетворення; - Робота з перевантаженням - 10 хвилин при 125% і 60 секунд при 150%; - Повний коефіцієнт гармонік вихідної напруги: < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load; - Припустиме відхилення вихідної напруги: +/-1% для статичного та +/- 5% для 100% ступінчастого навантаження. Вхід: - Вхідна частота: 40 - 70 Hz; Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі: 340 - 477В; Ефективність під повним навантаженням - 95.0 % Повний коефіцієнт гармонік на вході - менше 5% при повному навантаженні; Максимальний опір короткого замикання (Iкз) - 30.0кА; Коефіцієнт потужності по входу під повним навантаженням - 0.99. |
| 1.9. | Модуль STATIC SWITCH / BYPASS MODULE (WSYSW160KH) | шт. | 1 | Модуль електронного байпасу. |
| 2. | Комплект оновлення до модульного ДБЖ у складі: | APC Symmetra PX20 (WMPRS2HC-MP-42) | компл. | 1 | Технічні та інші характеристики встановлені Замовником для складових комплекту |
| 2.1. | Мережева карта UPS Network Management Card 3 (AP9640) | шт. | 1 | Карта мережевого управління для ДБЖ 3-го покоління. |
| 2.2. | Дисплей PowerView UPS Management Display Rack Mount (WAP9215RM) | шт. | 1 | Дисплей сумісний з ДБЖ Symmetra PX 20 кВт. Забезпечення налаштування та моніторингу системи ДБЖ та встановлення порогів тривоги. Забезпечення звукової та візуальної сигналізації. Підтримка відображення стану системи. Підтримка функцій керування: переведення/повернення у/з режиму байпас, перевірку заряду акумулятора, імітація збою живлення, перезавантаження, вимкнення, тощо) |
| 2.3. | Блок живлення ДБЖ System Power Supply Unit For PX2 (WSY2CSPS) | шт. | 2 | Системний блок живлення для ДБЖ Symmetra PX20 |
| 2.4. | Плата Symmetra PX Battery Monitoring Card (WSYCBTMON) | шт. | 1 | Плата для моніторингу батарей. |
| 2.5. | Плата Symmetra PX Display and Computer Interface (WSYCDCI) | шт. | 1 | Плата зв’язку ДБЖ з дисплеєм |
| 2.6. | Плата Symmetra PX SW Gear Monitoring Card (WSYCSGMON) | шт. | 1 | Плата моніторингу положення рубильників байпасної шафи. |
| 2.6. | Плата Symmetra PX XR Communication Card (WSYCXRCOM) | шт. | 1 | Плата інформаційного зв’язку шафи ДБЖ з шафою батарейних модулів |
| 2.7. | Інтелектуальний модуль Symmetra PX Intelligence Module (WSYMIM4) | шт. | 2 | Інтелектуальний модуль для Symmetra PX20 |
| 2.8. | Силовий модуль POWER MODULE FOR 10kW 400v SYMMETRA PX (SYPM10KH) | шт. | 3 | Максимальна конфігурована потужність - 10.0кВт Рівень вихідної напруги - можливе конфігурування для роботи із трифазною вихідною; Пік-фактор навантаження - без обмежень; Топологія - подвійне перетворення. |
| 2.9. | Модуль Symmetra PX 40kW Static Switch Module, 400V (WSYSW40KH) | шт. | 1 | Модуль електронного бай пасу |
| послуги, пов’язані з постачанням товару - супровідних послуг |
| № п/п | Найменування Послуги | Одиниці виміру | Кількість | Опис Послуги (технічна специфікація) |
| 3. | Пуско-налагоджувальні послуги | послуга | 2 | Послуги надаються на території замовника після поставки товару. Послуги надаються стосовно поставленого товару по п.1 та п.2 даної Технічної специфікації. Перелік послуг: Вимкнення ДБЖ та переключення навантаження на ручний байпас. Візуальний огляд зовнішнього та внутрішнього стану ДБЖ: перевірка електричних з’єднань блоків та вузлів; перевірка стану плат та інших компонентів; перевірка конденсаторів по постійній напрузі. Очистка від пилу електронних блоків та силових частин ДБЖ. Протяжка силових контактів, які не знаходяться під напругою. Заміна компонентів, передбачених специфікацією. Ввімкнення ДБЖ Перегляд журналів подій та даних обладнання (якщо існують для даного виду ДБЖ). Перевірка ревізій програмного та апаратного забезпечення. Оновлення за необхідності. Переключення живлення навантаження з ручного байпасу на ДБЖ. Перевірка основних режимів роботи ДБЖ: нормальний режим; режим роботи від батарей; робота в режимі – автоматичний by-pass; робота в режимі – ручний by-pass. Вимірювання вхідних та вихідних параметрів ДБЖ: вхідна напруга; частота вхідної напруги; вхідні токи; вихідна напруга; вихідні токи; частота вихідної напруги. Порівняння результатів вимірів та розрахунку з індикацією відображеної на моніторі ДБЖ та іншими системами моніторингу. Калібровка параметрів вимірюваних ДБЖ (у разі необхідності). Навантаження необхідне для калібровки забезпечує Замовник. Вимірювання внутрішніх установочних параметрів ДБЖ (за необхідності). Перевірка роботи сигналізації та моніторингу. Перевірка стану акумуляторних батарей без розборки: по напрузі на кожній акумуляторній батареї або на збірці з трьох акумуляторних батарей (тільки для батарейних масивів, що складаються з окремих АКБ, розміщених на стелажах. перевірка часу роботи від акумуляторних батарей шляхом контрольного розряду на номінальне навантаження Замовника, тривалістю не більше 30 хвилин (проведення ручного тесту батарей, при якому з’ясовується реальна залишкова ємність акумуляторних батарей). Контрольна перевірка реакції одиночного ДБЖ на зникнення вхідної напруги. Контроль додаткових плат керування та контролю, які входять в склад ДБЖ (сухі контакти, мережеве керування і т.д.). При необхідності оновлення ревізій. Перевірка інфрачервоним термометром, на предмет перегріву контактів які постійно знаходяться під напругою. 20. Консультація Замовника при необхідності додаткового обслуговування. 21. Складання технічного звіту для замовника. |