ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.43 (2021) | Опосвідчення посудин, що працюють під тиском в системах газового і порошкового автоматичного пожежогасіння (АПГ), код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 988 000,00 грн. з ПДВ | 823 333,33 грн. без ПДВ | UA-2021-11-25-005401-b |

Визначення потреби в закупівлі: Перевірка посудин, що працюють під тиском на відповідність вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском».

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння цін в комерційних пропозиціях отриманих, відповідно до запитів, від потенційних постачальників товарів даного типу та розрахована, як  середньоарифметична. Перелік потенційних постачальників товарів визначено в результаті проведеного моніторингу ринку з використанням відкритих джерел.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Періодична перевірка у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та «Керівництво з експлуатації (паспорт) модулі газового пожежогасіння Імпульс-20, Імпульс-20Т (25-22,5-18; 25-2,2-18) ТУ У 29.2 30784208-006:2011». В складі системи автоматичного пожежогасіння приміщення 1.4.5 (ТП-1040) пасажирського терміналу «D» інв.№47578 знаходяться модулі пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця, які підлягають періодичному освідченню.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Назва предмета закупівлі | Од. виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) Види та обсяг Послуг (опис послуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опосвідчення посудин, що працюють під тиском в системах газового і порошкового автоматичного пожежогасіння (АПГ) | послуга | 1 | Приймання модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця від замовника (зовнішній огляд, оформлення актів приймання-передавання). Доставка модулів на виробництво виконавця робіт. |
|  |  |  |  | Проведення зовнішнього та внутрішнього оглядів сосудів модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця |
|  |  |  |  | Проведення гідровипробування пробним тиском сосудів модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця |
|  |  |  |  | Проведення ревізії запірно-розпилювального пристрою модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця |
|  |  |  |  | Заміна термочутливої скляної колби з температурою руйнування 68±3ºС модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця |
|  |  |  |  | Проведення повірки манометрів модулів пожежогасіння модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця |
|  |  |  |  | Заміна електромеханічних спонукачів модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця |
|  |  |  |  | Заміна ремкомплекту запірно-пускового пристрою модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця |
|  |  |  |  | Заряджання модулів пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць газовою вогнегасною речовиною HFC-227ea (R-227) загальною вагою 412 кг., та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця газовою вогнегасною речовиною HFC-227ea (R-227) загальною вагою 18.8 кг. У відповідності до паспортних даних. |
|  |  |  |  | Оформлення паспортів, зважування, перевірка тиску, доставка замовнику, повторне зважування та контроль тиску, передача замовнику, оформлення актів приймання-передавання модулів |