|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |  |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.99.1 (2025) | Технічне обслуговування та ремонт дизель-електричного агрегату, код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 824 588,05 грн. з ПДВ | 687 156,71 грн. без ПДВ | UA-2025-11-06-015958-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1. Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічний Акт обстеження ДГ SDMO X2800 від 15.09.2025 за №1/150925 інв.№55091/ИРП (див. зв'язок з документами) (зав.№528102151, серійний №X280011009705) |
| 3 | Інша інформація | Метод визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: направлялись запити потенційним учасникам - ТОВ «ЕНЕРГІЯ ДИЗЕЛЬ» від 10.10.2025 року за №74/10; - ТОВ «ФАРАД ЕНЕРГО» від 14.10.2025 року за №/68; - ТОВ «ПЛАЙМТЕКС» від 08.10.2025 року за №46/25; - ФОП ОМЕЛЯНЕНКО ОКСАНА ЮРІЇВНА від 10.10.2025 за №3/10; - ТОВ «ЮРКОМУС» від 13.10.2025 за №101325/01. дизель електричний агрегат «SDMO X2800» інв.№55091/ИРП(зав.№528102151,серійний 280011009705) |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування та ремонт дизель-електричного агрегату «SDMO X2800» | послуга | 1 | Технічне обслуговування та ремонт дизель-електричного агрегату «SDMO X2800» включає: Діагностика панелі управління MICS Kerys.; послуга; 1. Діагностика двигуна MTU огляду основних систем двигуна, аварійних повідомлень в ПУ, контроль робочих рідин.; послуга; 1. Ремонт панелі керування Mics-Kerys Tactil Noir.; послуга; 1. Заміна зарядного пристрою АКБ 24 DVC 20А.; послуга; 1. Зарядний пристрій АКБ 24 VDC 20А; шт.; 1. Роботи по перепрограмуванню ПУ ДГ SDMO Х2800.; послуга; 1. Перевірка показників електроенергії (U, A, F, стабільність); послуга; 1. Перевірка та контроль кіл генератора; послуга; 1. Перевірка відсутності короткого замикання в обмотках генератора; послуга; 1. Перевірка автоматичного регулятора вихідної напруги генератора; послуга; 1. Перевірка роботи системи змащення; послуга; 1. Перевірка системи охолодження і підігріву двигуна; послуга; 1. Перевірка роботи паливної системи; послуга; 1. Перевірка натягу і надійності ременів двигуна; послуга; 1. Перевірка роботи систем ДЕА на навантаження (за необхідності – регулювання параметрів системи управління, вимірювання та контролю); послуга; 1. Перевірка роботи блоку заряду акумуляторних батарей; послуга; 1. Заміна повітряних фільтрів; послуга; 1. Повітряний фільтр 180947102; шт; 4. Заміна патрубків охолоджуючої рідини; послуга; 1. Шланги HT 122-130; м; 14. Шланги LT 85-91; м; 20. Шланги на розширювальний бачок HT; м; 12. Шланг на розширювальний бачок LT; м; 12. Заміна шлангів підігрівача; послуга; 1. Шланги підігрівача; шт; 4. Заміна шлангу манометра тиску палива; послуга; 1. Шланг на манометр палива; шт; 2. Заміна паливних шлангів; послуга; 1. Паливні шланги; шт; 8. Заміна оливи, масляних та паливних фільтрів з встановлення запчастин; послуга; 1. Олива моторна дизельна 10W40; л; 400. Фільтр оливи Р551402; шт; 6. Паливний фільтр Р551021; шт; 2. Паливний сепаратор вставка; шт; 2. Заміна охолоджуючої рідини; послуга; 1. Антифриз концентрат, G12 - 80°C,; л; 400. Дистильована вода, вітчизняного виробництва; л; 400. Очищення та перевірка датчиків двигуна; послуга; 1. Заміна стартерних акумуляторів та клем до них; послуга; 1. Стартерний акумулятор 6СТ-225А; щт; 6. Клеми для АКБ; шт; 12. |