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Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»:
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх власних закупівель аналогічної послуги за останні два роки з урахуванням умов оплати, логістики, місця надання послуги (режимна і нережимна зони аеропорту) та моніторинг ринку, а саме: направлено низку запитів підприємствам, що надають аналогічні послуги з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі вищезазначеної послуги та за основу очікуваної вартості взята найменша ціна пропозицій, що зменшена на 15% з урахуванням моніторингу ринку, проведеного через доступні інтернет джерела. 

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»:
Визначення потреби в закупівлі:
Необхідність закупівлі «Послуги з зачистки резервуарів та дефектоскопія резервуарів» передбачена «Правилами технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту». 
Потреба в закупівлі викликана необхідністю визначення технічного стану резервуарів, виконання п.9,10 рекомендацій Звіту від 20.06.2023 року № 12-30-17 «Про перевірку готовності служб ДП МА «Бориспіль» до відновлення операційної діяльності»
Обґрунтування обсягів закупівлі:
Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.
1 Послуги з зачистки резервуарів: РВС – 2000 - 4 послуги; РГС – 25 - 5 послуг; двохсекційна модульна АЗС - 1 послуга; модульна споруда АЗС : МАЗС 30- 1 послуга.
2 Послуги з дефектоскопії резервуарів: РВС – 2000 - 7 послуг; РГС – 15 – 2 послуги; РГС – 20 - 1 послуга; РГС – 25 - 31 послуг; РГС – 60 – 9 послуг; РГС – 75 – 6 послуг; двохсекційна модульна АЗС - 1 послуга; модульна споруда АЗС : МАЗС 30- 1 послуга.

	3
	Інша інформація
	Всі послуги будуть замовлені у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№ п/п
	Найменування послуги
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

	1
	Послуги з зачистки резервуарів та дефектоскопія резервуарів

	1.1
	Послуги з зачистки резервуарів РВС - 2000
	послуга
	4
	Послідовність етапів виконання Послуги
- від'єднання живлення обладнання, паливопроводів, дихальної арматури, розлюковування резервуару;
- відкачування палива з резервуару; 
- дегазація резервуару, контроль концентрації парів нафтопродуктів;
- зачищення резервуару;
- монтаж та герметизація люку резервуару, під'єднання живлення обладнання, паливопроводів, дихальної арматури.
Результатом проведення зачистки резервуарів є акт зачистки резервуарів.

	
	Послуги з зачистки резервуарів РГС – 25
	послуга
	5
	

	
	Послуги з зачистки двохсекційної модульної АЗС 
	послуга
	1
	

	
	Послуги з зачистки модульної споруди АЗС: МАЗС 30
	послуга
	1
	

	1.2
	Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 15
	послуга
	2
	Послідовність етапів виконання Послуги
- ознайомлення з технічною документацією на резервуар;
- вивчення інформації щодо об'ємів проведених ремонтів та усунення дефектів виявлених під час експлуатації резервуару;
- підбір необхідних засобів вимірювальної техніки та апаратури;
- візуально-оптичний контроль зварних з'єднань у зонах концентрації напруг та зонах максимального зносу;
- геометричні вимірювання конструкції резервуару;
- ультразвуковий контроль стану зварних з'єднань конструкції резервуару у відповідності до вимог нормативної документації;
- перевірка на герметичність зварних з'єднань та основного металу  резервуару в підозрілих місцях;
- капілярний контроль місць перетину зварних з'єднань та кутових зварних швів приварки люків та патрубків із зоною основного металу;
- визначення строку безпечної експлуатації з урахуванням прогнозованого режиму експлуатації, визначення заходів для забезпечення безпечної експлуатації резервуарів.
Результатом проведення дефектоскопії резервуарів є висновок експертизи за результатами експертного обстеження резервуару.

	
	Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 20
	послуга
	1
	

	
	Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 25
	послуга
	31
	

	
	Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 60
	послуга
	9
	

	
	Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 75
	послуга
	6
	

	
	Послуги з дефектоскопії резервуарів РВС - 2000
	послуга
	7
	

	
	Послуги з дефектоскопії двохсекційної модульної АЗС
	послуга
	1
	

	
	Послуги з дефектоскопії модульної споруди АЗС: МАЗС 30
	послуга
	1
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